[image: image1.jpg]PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYINE DLA BUDOWNICTHA
PR 0 R YT s

41 - 400 Mys:owu:e uI Prusa 56 tel (032) 222-59-48 NIP 222-00- 25-405
Konto bankowe: PKO BP Mystowice nr 69 1020 2528 0000 0502 0016 7643

Stadium opracowania | Nr arch. Projektu Branza Data
PBW RUROC.TLOCZNY WRZESIEN 2007
Inwestycja:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
DLA KAMIENICY POLSKIEJ K/ CZESTOCHOWY

Obiekt:
RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW SANITARNYCH

©160 DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Rodzaj opracowania:

OPIS TECHNICZNY

Inwestor:
URZAD GMINY KAMIENICA POLSKA
Projektant: e ;
Inz. J. RYMUT upr. bud. n,r389‘/y:(' e
Sprawdzajacy: BT

Mgr inz. U. GROBERT upr. bud. nr 296//99” //





[image: image2.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurocigg thoczny $ciekéw sanitarnych @160 do oczyszczalni

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Cze$¢ opisowa.

1. Opis techniczny -

B. Czesc¢ graficzna.

rys.nr 00 - Orientacja
rys.nr 01 - Plan sytuacyjny rurociggu ttocznego
rys. nr 02 - Profil podhuzny rurociagu tlocznego




[image: image3.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych @160 do oczyszczalni

o g N Oy Wide W K

10.
1.
12.

13

Spis tresci

Dane ogolne

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Opis projektowanego rozwiazania
Zakres opracowania

Warunki gruntowo - wodne

Tlos¢ mieszkancow

Tlos¢ sciekow

Dobér pomp w przepompowniach
Opis ulozenia rurociagdw tlocznych
Uzbrojenie obce

Zabezpieczenie antykorozyjne

. Wymogi w zakresie BHP
14.
15.

Uwagi koncowe

Zestawienie materialow podstawowych

str.
Str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

Str.

Str.

O 0 g O VL L L A R W W

str. 9

Str.

str.

str.

10
10
10




[image: image4.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurociag thoczny éciekéw sanitarnych 2160 do oczyszczalni

OPIS TECHNICZNY ) .
DO PROJEKTU ,,RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW
SANITARNYVCH 0160 DO OCZYSZCZALNI”

1. Dane ogélne.

1.1 Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla

gminy Kamienica Polska k/Czgstochowy

1.2 Obiekt: Rurociag tloczny $ciekdw sanitarnych 2160 do oczyszczalni

czeséé technologiczno - konstrukcyjna

Projekt budowlano - wykonawczy

1.3 Inwestor: Urzad Gminy Kamienica Polska
1.4 Projektowanie: P.P.R.B ,PRORYT” s.c.

2.

2:1.

220

2.3

2.4
2.5,

2.6

MYSLOWICE ul, Prusa 56

Podstawa epracowania:

Podstawe opracowania stanowily nastepujace materiaty:

Zlecenie i umowa zawarta miedzy Urzedem Gminy a Prorytem na opracowanie inwestycji
wymienionej w tytule.

Mapa do celow projektowych. w skali 1:1000 dostarczone przez Zamawiajacego,
opracowana przez geodete uprawnionego- Wojciech Kidawa , nr roboty 400-106/2007
z dnia 11.06 2007

PB-+PW Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami dla Kamienicy Polskiej

k/ Czestochowy- sie¢ kanalizacyjna zadanie 1 ,opracowany w lutym 1998r.

Wizja w terenie

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr53 Rej.7331/53/2001

z dnia 11.10.2001 wydana przez Urzad Gminy Kamienica Polska

PB+PW Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przyléczami dla Kamienicy Polskiej

k/ Czestochowy- sie¢ kanalizacyjna zadanie 11- etap 1 (Wanaty)

opracowany w czerwcu 2003r.




[image: image5.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych @160 do oczyszczalni

3, Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czesc technologiczno - konstrukcyjna rurociagu tlocznego
sciekow sa.nitam;rch 4160 z PE -100, umozliwiajacego doprowadzenie sciekéw sanitarnych z
przepompowni P-12 do istniejacej oczyszezalni sciekéw w Kamienicy Polskiej. Rurociag
tloczny bedacy przedmiotem opracowania pozwala wespo! z istniejacym rurociagiem £100mm
na tloczenie wszystkich $ciekow sanitarnych na istniejaca oczyszczalnig Sciekow.
splywajacych z terenu Gminy Kamienica Polska w rején skrzyzowania ulic Konopnickiej i
Topolowej Istniejacy rurociag tloczny ¢10mm wybudowany w latach 1999/2000 odprowadza
écieki sanitarne z istniejacej przepompowni P-1 zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic
Topolowej i Konopnickiej i tloczy je na istniejaca oczyszczalnig.

Budowana obecnie przepompownia nr P-12 w rejonie mostu przy ulicy Topolowej na rzece
Kamieniczce przetlaczaé bedzie splywajace w ten rejon scieki sanitarne rowniez do
oczyszezalni.. Przedmiotowy rurociag tloczny wspomagacé bedzie istniejacy rurocigg ¢100mm,
na trasie od skrzyzowania ulic Topolowej i Konopnickiej przez co zmniejszy si¢ wystepujace
straty hydrauliczne na tloczeniu, co pozwoli na mniejsza moc zainstalowanych pomp w

przepompowni 1 w konsekwencji zmniejszy si¢ koszty eksploatacyjne przepompowni P-12.

4, Opis projektowanego rozwiazania

Przepompownia nr P-12 opracowana zostata w ramach odrebnego projektu dla zadania II,
etap I, obejmujaca przepompownie w miejscowosci Wanaty w gminie Kamienica Polska..
W ramach odrebnego opracowania ujeto rowniez sieci kanalizacji sanitarnej zadania II. etap 1
w Wanatach.

Przepompownia P-12 jest koncowa, przetfaczajaca wszystkie $cieki ptynace kanatem
KS-XIV do istniejacego rurociagu tlocznego &100mm, biegnacego z istniejacej
przepompowni nr 1, ktory to rurociag doprowadza Scieki do oczyszczalni sciekow
sanitarnych w Kamienicy Polskiej.

Przepompownig P-12 zlokalizowano przy ulicy Topolowej, w rejonie skrzyzowania

z ulicg Osinska. Jej zadaniem jest tloczenie wszystkich doplywajacych sciekow do




[image: image6.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych @160 do oczyszczalni

oczyszczalni w Kamienicy Polskiej, wykorzystujac istniejacy rurociag ttoczny 100 biegnacy
od przepompowni P-1 poprzez studnig potaczeniowa ,przy przepompowni P-1 i dalej od
studni potaczeniowej (SP)do oczyszczalni sciekéw. Dla wspélpracy przy tloczeniu $ciekow
na oczyszczalnie przewiduje si¢ nowoprojektowany rurociag 6160 ,ulozony réwnolegle do
istniejacego rurociagu 8100, na odcinku od studni potaczeniowej (SP) do studni rozpreznej
(SR)na oczyszczalni .\ W uktadzie docelowym obowiazywat bedzie nastepujacy rezim pracy
rurociggdéw tlocznych:

-dla potrzeb przepompowni nr 1 stuzyt bedze istniejacy rurociag £100 , zas dla potrzeb
przepompowni P-12 shizyt bedzie nowoprojektowany rurociag 6160mm. W razie potrzeby
poprzez potaczenia rurociagdw 9100 i 160w studni potaczeniowej istniata bedzie mozliwosé

pracy rownolegtej obu rurociagow jednoczesnie

5. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi czes¢ technologiczno-konstrukcyjna budowy rurociagu
tlocznego na trasie od komory potaczeniowej (SP) przy pompowni P-! do istniejacej studni
rozpreznej (SR) na oczyszczalni sciekow:

Dhugos¢ proj. rurociagu tlocznego wynosi L=550,1m :

Zas$ srednica proj. rurociagu tlocznego ,z rury PE-100 , @ 160/9,1mm

6. Warunki gruntowo - wodne:

Dla potrzeb opracowania kanalizacji nie wykonano dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. W czasie wizji w terenie stwierdzono w wigkszosci

wystgpowanie gruntow II1 1 IV kategorii.

7. Ilo$¢ mieszkancow:

Positkujac si¢ opracowaniem podanym w punkcie 2.3. ilog¢ mieszkancoéw zamieszkujacych

w Gminie, ktora w przysztosci bedzie przytaczona do kanalizacji wyniesie:




[image: image7.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurociag tloczny $ciekéw sanitarnych 2160 do oczyszczalni

Lp| MIEISCOWOSC Rok 1992 Rok 2010

1. Kamienica Polska 2359 2595

2, Osiny 764 844

3. Kol. Klepaczka 64 71

4. WANATY 578 746

5. Zawada 676 744

6. Zawisna 651 716

@ Rudnik Wielki 732 805
Razem: 5927 osob 6521 osob

8. Iloé¢ Sciekow:

Ponizej podaje sig za opracowaniem ilo$¢ Sciekow przewidzianych do

Przetloczenia przez przepompownie P-12 jako wynikowa z obliczen przeprowadzanych w
projektach sieci kanalizacyjnej w Kamienicy Polskiej .

Obliczenia te przeprowadzono przy nastgpujacych zatozeniach:

Jednostkowa ilos¢ sciekow:

stan obecny 90 I/'Md Nd=14
Nh=2,0
Perspektywa 150 I/'Md
Nd=1,3
Nh=1,6

9. Dobér pomp w przepompowni:

Przepompownia P - 12

Do projektowanej przepompowni P-12 doprowadzane beda Scieki wynikajace z ilosct
$ciekéw tloczonych przez przepompownie P-19 powigkszone o ilos¢ sciekow od
mieszkaficow przynaleznych do kanatu KS-XIV tj. dalsze 14% ilosci $ciekow z zadania I1

etap 1 z Wanatow.




[image: image8.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurocigg tloczny $ciekéw sanitarnych 8160 do oczyszczalni

A zatem ilo$¢ $ciekéw doplywajacych do przepompowni P-12 wyniesie:
Stan obecny:
Qsérd =82,8+76,2+35,5+341,5 = 536,0 m3/d
Qmax d = 102,0+99,6+43,7+439,9 = 685,2 m3/d
Qmax h = 8,1+7,5+3,5+34,7= 53,8m3/h = 14,9 Us

Perspektvwa:
Qsrd = 118,5+125,0+50,8+5423 = 836,6 m3/d

Qmax d = 144,1+157.2+61,7+676,8 = 1039,8 m3/d
Qmax h = 9,9+ 10,0+4,2+44,6= 68.7 m3/h = 19,1 Us
Obliczenie strat na rurociagu ¢ 110 PE przeprowadzono na odcinku od przepompowni P-12
do przepompowni P-1 oraz na odcinku od P-1 do oczyszczalni sciekow dla dwoch odcinkéw
rurociagdw ; starego ¢ 100 i nowoprojektowanego ¢ 160.
Zaklada sie, ze z przepompowni P-12 $cieki beda tloczone do oczyszczalni sciekow
w Kamienicy Polskiej wykorzystujac projektowany odcinek rurociagu 110 PE biegnacy od P-
12 do P-1 oraz nowoprojektowany odcinek rurociagu ¢ 160 PE biegnacy z istniejacej
przepompowni P-1 do oczyszczalni $ciekow .Natomiast istniejacy odcinek rurociagu ¢ 110
biegnacy na odcinku od przepompowni P-1 do oczyszczalni Sciekow ,wykorzystany bedzie
do przettaczania $ciekow z istniejacej przepompowni P-1 do oczyszczalni SciekOw.
Objetos¢ komory czynnej przy h=35cm V= 0,86m3
Zalozenia: dla Q=19 Us,
Dla rurociagu 110/6,3 z PE-80 na odcinku od P-12 do studni potaczeniowej (SP)
=57 %0, L= 131,0m , V =2,65m/s
AHL =131 x0,057x1,1=82m
AH, = 264,15 -258,12=16,03 m
X=1423 m
Dla rurociagu 160/9,1 z PE-100 na odcinku od studni potaczeniowej (SP) do studni rozpreznej 9SR) na
oczyszczalni.
1=9.45 %0, L=555,0m , V=1,22m/s
AHL =555 x 0,00945 x 1,1=5,76 m
AHql = 266,74 -264,15=2,59 m, AHq2 = 266,32 -266,74 = -0,42 m




[image: image9.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurocigg tloczny $ciekéw sanitarnych @160 do oczyszczalni

> =15,76-0,42=5,34 m

Eaczne straty od P-12 do oczyszczalni £ = 19,57 m

Razem straty na odcinku od przepompowni P-12 do oczyszczalni Sciekéw wyniosa;:

H =19,6m SW

Przyjeto pompe (1 + 1) pracujaca w ukladzie przemiennym , typu RPZ 100-250.41, z wirnikiem
otwartym , o swobodnym przelocie 0 90 , zawieszona na stopie sprzegajacej 0100

o nastepujacych parametrach nominalnych:

Q=18.1Vs
H=19,5m SW
N = 15kW

n = 1420 obr/min
Masa: 180 kg

10. Opis ulozenia rurociagéw ttocznych:

QOd studni potaczeniowej projektuje sie poprowadzi¢ réwnolegle, w odlegtosci 0,6m w
$wietle rur, do istniejacego rurociagu ¢100mm, nowy rurociag ttoczny ©160/9,1mm z rur
PE-100, SDR 17,6 , PN=6.

Rurociag nalezy uktadaé w umocnionym wykopie , na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm, z doktadnym podbiciem dolnych pachwin piaskiem, o kacie oparcia rury
120°. Rurociag winien by¢ obsypany 20cm warstwa piasku ponad wierzch rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do mechanicznej zasypki gruntu z doktadnym
zageszczeniem kolejnych warstw gruntu. Zwraca si¢ uwage na dokfadne wykonanie
uktadki rur i ich obsypki z zageszczeniem..

Wykopy pod projektowany rurocigg prowadzi¢ nalezy jako umocnione wypraskami stalowymi.
Polaczenia rurociagu i ksztattek spawane doczotowo.

Na odcinkach, gdzie rurociag przebiega w jezdni ulicy o nawierzchni asfaltowej,

zwraca sie szczegdlna uwage na doktadna zasypke wykopdw gruntem sypkim z jego
zageszczeniem warstwami co 30cm.

Dtugosé rurociagu tlocznego podano na profilu podtuznym




[image: image10.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurocigg tloczny Sciekéw sanitarnych @160 do oczyszczalni

Przy przejsciu rurociagu tlocznego pod istniejacym dro gami, przej$cie to nalezy wykona¢ w
rurze ochronnej ¢ 250 z rury PE -100.

Przejécia w rejonie istniejacych stupow wykonaé w odlegtosci min. 1,5m . Wystepujace na
trasie rurociagu tlocznego zatomy, nalezy wykonac za pomoca typowych kolan. Za$ zatomy

do 10 ° wykonywaé za pomoca zgrzewow wykonywanych na budowie.

11. Uzbrojenie obce:

Na planie sytuacyjnym pokazano przebieg podziemnego uzbrojenia. Przy wykonywaniu robot
ziemnych nalezy uprzednio wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem whascicieli urzadzen
podziemnych.

W przypadku wystapienia skrzyzowaniu projektowanego rurociagu z istniejacymi kablami
energetycznymi nalezy wykona¢ zabezpieczenie obcego uzbrojenia przez zatozenie
potowkowych rur stalowych ochronnych ¢ 150 na dlugosci wykopu umocnionego plus 1m po
kazdej stronie lub z rur ostonowych typu Arot, dla kabli NN przewiduje sig rury Arot ¢ 110,
za$ dla kabli WN rury ¢ 160.

Podobnie w przypadku wystapienia skrzyzowaniu projektowanego rurociagu z gazociagiem
istniejace gazociagi nalezy zabezpieczy¢ przez zalozenie polowkowych rur ochronnych o
$rednicy wiekszej 0 100 mm niz érednica zabezpieczanego gazociagu, przy czym koncowki
rury ochronnej uszczelni¢ pianka poliuretanowa, a z jednego konca rury ochronnej
wyprowadzi¢ rure kontrolng do skrzynki ulicznej.

Istniejace wodociagi nalezy zabezpieczy¢ przez zalozenie wzdhuzne obustronne grodzic
stalowych po wezesnigjszym odkryciu wodociagu krzyzujacego sig z trasa projektowanego

rurociagu tlocznego.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Rurociagi z rur PE nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.




[image: image11.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurocigg ttoczny $ciekéw sanitarnych 2160 do oczyszczalni

13. Wymogi w zakresie BHP

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporza‘dze;]jem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy w oczyszezalni sciekdw (Dz.U. Nr 96/93 poz.
438).

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonawstwa robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401).

- Innymi normami i przepisami zwiazanymi z w/w robotami.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02,

- Instrukcja montazowa ukladania rur PE w gruncie.

- Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.

14. Uwagi koncowe:

1). W czasie przeprowadzania robot nalezy zleci¢ nadzor autorski, obshuge geodezyjna
budowy, oraz zapewni¢ nadzér stuzb w aspekcie uzbrojenia podziemnego,

2). Po wykonaniu i zakoficzeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ renowacje nawierzchni
asfaltowej zniszczonej w trakcie robot sieciowych, a teren doprowadzic

do stanu poprzedniego.

15. Zestawienie materialéw podstawowych:

Przepompownia P - 12

1. Rura z PE-100,SDR-17,6 ¢ 250/14,2 mm (rury ochronne) mb. 61
2. Rura z PE-100,SDR-17,6 ¢ 160/9,1 mm (Rura przewodowa) mb. 550,1
3. Kolano 90° z PE-100 ¢ 160, PN-10 szt. 5
4. Kolano 15° z PE-80 ¢ 160, PN-10 szt. 5

5. Zawor napowietrzajaco - odpowietrzajacy ¢ 50 do sciekow

10




[image: image12.jpg]Projekt budowlano- wykonawczy
Rurocigg tloczny $ciekéw sanitarnych @160 do oczyszczalni

Do wbudowania do ziemi PN-6

kpl
6. Tuleja komierzowa z PE-100 ¢63/50 z PE-100 szt.
7. Kohierz stalowy luzny ¢ 50 do tulei kolnierzowej szt.
8. Tréjnik redukeyjny ¢ 160/63 PE-100,SDR17 szt.

Opracowat:

inz. Jan Rymut





[image: image13.jpg]L=15,

'67¢
* 2685
= \-1;19 ; iz oab 6677
gm 4 ‘ o/ : <
e G2yt K138 ) 2679
SCIEKGW 9100 PE. 0 J 26478 L g
4 1
122 1
A 398 )
@”2'”“ ” g 2 \g v/ 399
" e g <eap
&\ ) teng e b
< 27
26 : 2 g
ks N 2%
BTN ¢ 20508 w0 7
PNl HIE e s
E v 132 256 Z
: - = 26796 _—7
. 2544 Igﬂ 2% Jos N
242 Ims 26132 ke 41K - = 2000 ‘:—x 7 ’# 2 >
- K g k\\ — 58
s | s 65
= ;r At ; £ 86
e <
2650 (1K 1 265.76
ae %] / s/ i 3{—7

w
245
et





[image: image14.jpg]-
.

Vi

;4. W\,‘ . ‘
| Aw. J ‘../ ]
4 o





[image: image15.jpg]...._Z_m

a———
26728

—“-“

———— -

I —

NN

55 ORA

{».
.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Woj.: Slgskie Pow.: czgstochowski Gm.. Kamienica Pols

Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej dz. ew. 139,143,257 k
Wanaty ul. Topolowa dz. ew. 446, 445 k. m. 3

MAPA ZASADNICZA 521.222.074,521.222.084

§21.222. 122, 521. 222, 131





[image: image16.jpg]65 .50 ..’..‘
1226557 2577
374

A DO CELOW PROJEKTOWYCH
ie Pow.: czgstochowski Gm.: Kamienica Polska
ka ul. M. Konopnickiej dz. ew. 139,143,257 k. m. 1,2
naty ul. Topolowa dz. ew. 446, 445 k. m. 3
ZASADNICZA 521.222.074,521.222.084
§21.222.122,521. 222. 131
SKALA 1: 1000





[image: image17.jpg]wiot na

SR ist.

1:100

%

1:1000

oczyszczalnig
Sciekdw

POZIOM POROWNAWCZY 255.00 m n.p.m.

1720

Istn. ogrodzenie oczyszczalni

|droga_wjozdowa na oczyszczalnie

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA RUROCIAGU

266.04

266.08

266.09

ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU

1,22 40)267.62]267.62 | studnia rozprezna iejgca
5840 -

1.62

1.75/266.05/267.80[267.80|zatom trosy

SPADKI, DLUGOSCI S5

SREDNICA, MATERIAEL

KATY POZIOME s

ODLEGEOSCI 3 S

HEKTOMETRY SRist. 720 i
e &




[image: image18.jpg]215

216

217

18

219

I
| s\8| | F,
[G1'89¢ | G189 [G¥'99Z |0LF £l w 9T [087She | ~~
S
g 57997 | & CL 06'8£2
_ o~ 0 2
: @ 5997 4 0s'62z [
S 8 \| Z
b %) 0 ©
N‘L 06°£9C]06°£92| 6¢99¢C[19°| S - |4 (O8I N
o
- - DpIUdoUoY N M| © S
il 2414 o| 00’602 [o*
| 0016 6bj20z06 ‘us N| ~ .QM./.
& KEBI} WOz (01892 |01 892 |52 992 | S8 1 o |.C6 05661 | ~
i %
I
| € £
i m =
Il Hs g 5
b =)
w
\ -
H 0626 Bbjoozob uys| ﬂnu
| (e o]
XSOy WooT (OB 792 | 0B 292 61997 [ G9'] O [Er R~
>
l (0
I
| :
I
|
o)) &I
I K8bJ} WojoZ 08292 [08°L9¢ |02 992 |09'F 641 [06°6 ~
I
1
I
S
| <
E_





[image: image19.jpg]714 713 ODP

Z5

26

4

¢,

Z7

/8

29

Z10

Al

3

Q

212

214 713 ODP

215

215

|
. W
|
uw
N XSBI} Uo7 (01992 |01 992 |C¥ ¥IZ| B80T 861 |00%cer
| ® =1
e i
w n (@»)
N RSB6T} WoJBE [01°992 |O1'992 |[Sr¥oZ (50T | — [¥0Z7 [00%I%
()
: w0
m g L =
& [ g
I m L —J
zc6 6b1o0z06 uys) >8
XSOT} WOBZ| 0199 (01992 |8¥'¥9z2|29'F | & - m 961 [0868% |
S || =% "
755 U] ST ~ || & 02188 [
o = <
= a
v . o
KEBJ} WOBZ [08'99¢ |08'992 |06 ¥32 (06T .m JB1 [02789¢F B
@ )
R&BTy WOTBZ| 06992 |06 992 | S1GIZ [GLT O (BT [0r%E
£ g
—SURIBIOUGY 2SO IR S N
RS6TY WOJBZ (0% £9Z | OF L92| 5V 598 N [98T[OTeE |
N ]
— o
2
e RSOT}_WoybZ (08292 |08 L9218 G0 |66 O [Zer [oro |
7Ji0}s0 0BOJp “Uys| I«,\hv
- =)
a ¢
"TIo7S0 D807 U] & ™
O
RSO} WOJbZ (08 £ |08 £9¢|9¢ 99 | ¥3 T m ST [00%eT|
28| © »
o K
SUZITRIROTpS [0 892 | 0% 89¢ | 26 99Z| LL ¥ IS <L |0f 424
B & &
RSOIY WORO | 07907 |02 90 (057992 001 | \ | &S [Z8T [00%22
7¢5 Bbjoozob uys| kIt 2
XSOT} WOPSZ[BT'89Z |B1'89C |8% 992 | 0T 2 rToeTer
4
| (@»)]
I g\ h
, "KSC1y WOPbZ(ST89T |SI8IT [Gv'99z (0T E| Ly [FTV|08%
o
_’_lm_ 62992 ="P'7y "OMODDIOPON 9230210 UTE| (53111 / “? DM 06'8£Z|





[image: image20.jpg]a o
RZ OROTUSZ35}00 DIUPMTE |08 'L |08 GIZ [ 28 FOZ |GV E TG (5
~N KSOI} WObZ|[61°992 [6199¢ |t ¥92 | 28T | .06 oTers | I~

g N\ S
- ©w
i : boons | :
3 SUDADILIR KT 09'626 [
5|
A soroh
Z 20200 _"U}8| o~
H 01'99¢ |01799¢ [SE¥9C[SL} 641 [0£°80G] ™
(=]
&
M L)
~N K80y WopoZ| 717997 [Z199C [8C¥IC|6L T 691 [0C¥8BF[ ™N
3
<
< <
N R8BIy WOFDZ|[(1°99¢ [0199¢ [1#79Z (697 8L [00°8GY| NN
IS
el
N
Yo} Tp]
N A8bJy WopoZ|[01'99¢ [0199¢ [T 79C (89T 861 |00°CEY| ™
£ :
o [, w
N KSBJ} WopoZ 01992 (01992 |G ¥9Z |91 ~ [¥0¢ [00°8l¥[ ™N
(@)
3
m. 1] _M
& —
Z¢b 6bjoozob ‘uysi wm
~ — L~
7_\ K801y WOBZ (01992 |01°992 |8v'¥92 |29} = ‘ nmv 961 |0668E| ™
: (a b=





