SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW W KAMIENICY POLSKIEJ  - ROZBUDOWA 


Istn. stacja transformatorowa

(zakres ENION S.A.)


                               Agregat prądotwórczy stały kontenerowy z układem  SZR

                                                           Proj. YKYżo 4*95mm2





   SZR













       160A






                              Proj. skrzynka 









                       zasilająca „SZ1” 



      YAKY 4*120mm2                                                                              WP-125A
           (istn. kabel n/n)


           kWh
      kVarh

    







    S= 80KVA

        NH00-100A
            NH00-63A


125A                        Ska
              
    Proj.

            Proj.
            Proj.

                                                    YAKY4*120mm2          YKYżo5*70mm2      YKYżo5*50mm2     


                125/5A


Złącze kablowo-pomiarowe

        Rozdzielnice:  Proj. „SZS2”      Istn. „RG”        

( wymiana - zakres ENION S.A.)

	                   SMOLEC  BARBARA

PROJEKTOWANIE  SIECI  I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 KAMIENICA POLSKA  - ETAP II 

	                45-049 Opole, ul. Dwernickiego  17/1
	województwo:
	śląskie 
	branża:
	Elektryczna.

	Przedmiot rysunku:
	Skala:
	
	Imię i nazwisko
	Podpis

	SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA : SKRZYNKI ZASILAJACEJ, SZR, I  ZŁĄCZA POMIAROWEGO W REJONIE ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KAMIENICA POLSKA
	
	Projektant
	inż. Barbara Smolec
	

	
	
	Specjalność  nr uprawnień
	elektryka nr 248/76/Op
	

	
	Stadium dokum.
	                      Projekt  budowlano – wykonawczy

	
	Nr  rysunku    4.3                
	Egz. 



