 cz. I.
Część opisowa


1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot i zakres dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy p.n.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w kamienicy Polskiej – II etap”.

Przedmiotowy załącznik swym zakresem obejmuje:

· dane techniczne oceniające warunki lokalizacyjno – gruntowe;

· charakterystykę obiektów budowlanych;

· warunki doprowadzenia ścieków, wody;

· charakterystykę elektroenergetyczną obiektu;

· układy komunikacyjne;

· ukształtowanie terenu i zieleń ochronną.

Planowana realizacja oczyszczalni 2009r.

1.2. Uzgodnienia projektu

Podstawą opracowania zadania inwestycyjnego, w skład którego wchodzi niniejsza oczyszczalnia ścieków, jest:

· uchwała Nr 181/XXIV/2005, Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29.12.2005r. (ogłoszona w Dz. U. woj. śląskiego nr 21 z dnia 27.02.2006r., poz. 708) w sprawie zastosowania planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego terenu projektowanej rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej. 

Ponadto dokonano uzgodnień w zakresie infrastruktury technicznej                      i komunikacji a mianowicie z:

· Zakładem Energetycznym – ENION Grupa Turon – Rejon Dystrybucji Kłobuck, w sprawie zasilania elektroenergetycznego i przebudowy linii energetycznych;

· Urzędem Gminy Kamienica Polska – Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (II etap)  

· A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w sprawie odbioru odpadów powstających w oczyszczalni ścieków

· RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie w sprawie zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych do rzeki Warty

1.3. Stan zagospodarowania terenu, projektowane zmiany i adaptacje

Projektowana rozbudowa oczyszczalni ścieków została zlokalizowana                w sąsiedztwie istniejącego segmentu oczyszczalni (etap I), zgodnie                              z zatwierdzoną koncepcją rozbudowy oczyszczalni, określonej jako etap II.

Aktualnie teren rozbudowy stanowi nieużytek (dz. 246/8), sąsiadującej               z terenem otwartym boiska szkolnego.

Dojazd do terenu zabezpiecza istniejący układ komunikacyjny do oczyszczalni od ul. M. Konopnickiej

Dla celów przystosowania terenu do pełnienia projektowanych funkcji zachodzi konieczność:

· likwidacji istn. napowietrznej linii 15kV (na odcinku terenu oczyszczalni);

· ogrodzenia terenu od strony boiska szkolnego.

W wyniku prac ziemnych teren istniejący zostanie ukształtowany na                  rz. 267,80m n.p.m.

Aktualnie teren nie posiada zadrzewienia.

1.4. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie                            i higiena ludzi 

Projektowana inwestycja na charakter proekologiczny i jej zadaniem jest poprawa czystości środowiska w zakresie wód gruntowych, powierzchniowych               i powietrza atmosferycznego.


Zastosowany proces technologiczny oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, zapewnia brak występowania odorów oraz emisji aerozoli bakteryjnych.

Umieszczenie urządzeń w zbiornikach i pomieszczeniach zamkniętych gwarantuje niski poziom wytwarzanego hałasu (do 40dB) w granicach ogrodzenia.

Na terenie budowy nie występuje drzewostan.

Zarówno realizacja jak i eksploatacja obiektu nie będzie wpływać negatywnie na zdrowie i higienę ludzi.

Szczegółowy opis technologii oczyszczania ścieków i zastosowanych urządzeń zawiera zał. 2. Projekty architektoniczno - budowlane.

2. Charakterystyka danych wyjściowych

2.1. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych


Zgodnie z opracowaną „Dokumentacją geotechniczną pod rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej” przedmiotowy teren charakteryzuje otwór badawczy Nr 1, pozwalający ustalić następujący wnioski:

1. Badany teren znajduje się na obszarze występowania utworów czwartorzędu zbudowane z piasków, glin pylastych i piaszczystych na warstwie iłów ciemnoszarych.

2. Poziomy wody gruntowej to:

· 1,4m p.t. – o swobodnym zwierciadle;

· 6,7m p.t. – o napiętym zwierciadle.


Fundamentowanie obiektów oczyszczalni (zbiorniki żelbetowe) wymagają odwodnienia wykopów i zastosowania podłoża z piasku i chudego betonu.

2.2. Obliczenia techniczne


Dla celów zaprojektowania obiektów budowlanych w postaci:

· żelbetowego zbiornika zespolonego,

· żelbetowego zbiornika osadu nadmiernego, 

wykonano niezbędne obliczenia statyczne i wytrzymałościowe zgodnie                         z obowiązującymi normami i wytycznymi. 


Doboru urządzeń wyposażenia technologicznego dokonano w oparciu                o wykonany bilans ścieków i obliczenia technologiczne.


Komplet obliczeń dołączono do egzemplarza archiwalnego dokumentacji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Bilans terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oczyszczalni, bilans terenu inwestowania w granicach ogrodzenia jest następujący:

I. Segment oczyszczalni istniejącej – etap I

· obiekty budowlane 




–    354,0m2
· powierzchnie utwardzone (drogi, chodniki)
–  1050,0m2 

· zieleń niska, trawniki


 

–  1897,0m2 

Razem etap I 


–  3301,0m2
II. Segment oczyszczalni projektowany – etap II

1. Obiekty budowlane

· zbiornik zespolony




–    315,0m2
· zbiornik osadu nadmiernego


–      20,0m2 

· sitopiaskownik 




–      75,0m2
· przepompownia ścieków, 

agregat prądotwórczy

 

–        5,0m2 

Razem


–    415,0m2
2. Drogi i place utwardzone



–    300,0m2
3. Chodniki 





–    197,0m2
4. Zieleń ochronna, trawniki 



–  5948,0m2

Razem etap II 


–  6860,0m2

RAZEM etap I i II


– 10161,0m2


w granicach ogrodzenia 

Rozbudowa oczyszczalni zostanie zrealizowana na działce nr 246/8.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta, poprzez istniejący wylot w km 758+200  zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

3.2. Obiekty budowlane – charakterystyka ogólna


W granicach projektowanego zagospodarowania terenu zlokalizowany jest obiekt oczyszczalni istniejącej (Etap I) oraz obiekty projektowane stanowiące II etap docelowej realizacji oczyszczalni.


Zgodnie z numeracją obiektów budowlanych przedstawionych                          w załącznikach graficznych (schemat technologiczny, mapa 1:500), ich charakterystyka jest następująca:

I. OBIEKTY ISTNIEJACE  (ETAP I)

O.B.1 
– przepompownia ścieków surowych P-1

· żelbetowa studnia – DN 1500mm, H=4,0m, wyposażona w pompy MS1 – 12 R szt. 2 (Metalchem), o wydatku Qp=6,0 l/s i Hp=5,0m;

O.B.2 
– stacja zlewania ścieków dowożonych

· zbiornik żelbetowy – 2,5x2,5x2,0m, V=12,5m3; 

ścieki ze stacji dopływają do przepompowni;

O.B.3
– flotownik napowietrzny

· do pozbawiania ścieków tłuszczu, oleju i zawiesin zgrubnych; konstrukcja podziemna żelbetowa – 6,3x2,3x2,5m; część nadziemna wchodzi w skład OB.9 – budynek socjalno – techniczny;

O.B.4
– zbiornik tłuszczu 

· zbiornik żelbetowy – 6,3x3,0x2,5m do okresowego magazynowania odseparowanych ze ścieków tłuszczów i olejów;

O.B.5
– zbiornik zespolony

· konstrukcja żelbetowa DN=12,0m, H=7,0m wyposażona w dyfuzory               i mieszadło cyrkulacyjne. W komorze odbywa się proces biologicznego oczyszczania ścieków. Wewnątrz zbiornika umieszczony jest osadnik wtórny (stop AlMg3) - DN 7,0m, gdzie następuje sklarowanie ścieków i ich przesłanie do odbiornika;  

O.B.6
– stacja pomiaru ilości ścieków oczyszczonych

· rejestruje ilość ścieków oczyszczonych odpływających do rzeki Warty. Komora pomiaru wyposażona jest sondę ultradźwiękową. Odczyt wyników w pomieszczeniu sterowni;

O.B.7
– zbiornik osadu nadmiernego

· żelbetowa komora – 4,0x4,0x3,0m, umożliwiająca 14-sto dniowe magazynowanie ustabilizowanego osadu nadmiernego. Zamontowana pompa typu MS1-142 („Metalchem”) podaje okresowo osad do prasy, gdzie następuje dalszy proces odwadniania osadu           i jego ostatecznej utylizacji;  

O.B.8
– biofiltr powietrza z flotownika

· komora ziemna wypełniona mieszaniną kory i torfu dla celów dezodoryzacji powietrza odciąganego z pomieszczenia flotownika, tłoczonego rurociągiem do biofiltra;  

O.B.9 
– budynek techniczno – socjalny 

· budynek wielofunkcyjny dla pomieszczenia urządzeń:

· flotownika napowietrzanego;

· dmuchaw;

· zbiorników reagentów do strącania fosforu;

· rozdzielnic elektrycznych i AKPiA;

· higieniczno – sanitarnych z instalacją z wody ciepłej;

· stacji odwodnienia osadów;

· magazyn i warsztat.

II. OBIEKTY I URZĄDZENIA PROJEKTOWANE  (ETAP II)

O.B.1 
– oczyszczalnia mechaniczna - sitopiaskownik

· funkcja – odseparowanie ciał stałych (skratek) i piasku ze ścieków surowych;

· konstrukcja – stal kwasoodporna;

· wyposażenie – na dopływie ścieków zbiornik wyrównawczy o poj. 5,2m3 sito spiralne typu SP406, piaskownik ślimakowy z wyrzutem piasku. Sterowanie sita automatyczne;

O.B.2 
– przepompownia ścieków surowych

· funkcja – przepompowywanie ścieków oczyszczonych mechanicznie do zbiornika biologicznego oczyszczenia ścieków;

· konstrukcja – zbiornik z polimerobetonu DN-1500mm, H-3620mm;

· wyposażenie – pompy UFK 55/4 CW2 (1+1);

O.B.3
– zbiornik zespolony

· funkcja – biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego z procesami nitryfikacji i denitryfikacji. Zespolony ze zbiornikiem jest osadnik wtórny, gdzie następuje proces klarowania i odpływ ścieków oczyszczonych;

· konstrukcja – żelbetowa i wkład osadnika wtórnego ze stopu AlMg3 odpornego na działanie ścieków;

· wyposażenie 

· komora osadu czynnego wyposażona jest w dwie dmuchawy 

Aerzener, system napowietrzania drobnopęcherzykowego i   

mieszadło wolnoobrotowe:

      -   osadnik wtórny – wyposażony w system rurociągów i podnośników   

          osadu, umożliwiających odpływ ścieków oczyszczonych, usuwanie  

          osadu nadmiernego i recyrkulację osadu do komory osadu czynnego;

O.B.4 
– stacja pomiaru ilości ścieków oczyszczonych 

· funkcja – pomiar ilości ścieków oczyszczonych z rejestracją                     w budynku technicznym;

· konstrukcja – żelbetowa komora;

· wyposażenie – sonda ultradźwiękowa z przelewem firmy Nivelco Polska z przetwornikiem i rejestracją wyników w budynku technicznym;

O.B.5 
– zbiornik osadu nadmiernego 

· funkcja – zmniejszenie objętości osadu nadmiernego poprzez jego grawitacyjne zagęszczenie;

· konstrukcja – żelbetowa wykonana na mokro DN 5,0m;

· wyposażenie – mieszadło zatapialne i pompa zatapialna do hydrotransportu osadu do zbiornika istniejącego (O.B. 7);

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU 

SOCJALNO -TECHNICZNEGO (O.B. 7)

O.B.6 
– dmuchawy sprężonego powietrza

· funkcja – wytwarzanie sprężonego powietrza dla celów napowietrzania ścieków, podnośników hydraulicznych;

· zakres wyposażenia – dwie dmuchawy Aerzener , jedna dmuchawa Becker;

O.B.7 
– szafa sterownicza 

· funkcja – zasilanie i sterowanie pracą wszystkich projektowanych urządzeń;

· zakres wyposażenia – kompletna szafa sterownicza dostarczana przez firmę Dauser, Austria

O.B.8
– prasa taśmowa do odwadniania osadu

· funkcja – odwadnianie osadu nadmiernego celem umożliwienia jego transportu w formie stałej;

· zakres dostawy – kompletna prasa do odwadniania osadów systemu MONOBELT – NPO8CK (Ekofinn – Pol – Banino);

DALSZE OBIEKTY ZEWNĘTRZNE

O.B.9 
– szafa kablowo - pomiarowa

· funkcja – pomiar zużycia energii i nowe kable zasilające;

· zakres wyposażenia – nowe złącza pomiarowe (realizacja ENION SA Częstochowa);

O.B.10 
– agregat prądotwórczy

· funkcja – rezerwowe źródło energii elektrycznej w przypadku przerw  w zasilaniu podstawowym;

· zakres dostawy – urządzenie kontenerowe o mocy 80kVA (kompletna dostawa na plac budowy);

3.3. Sieci kanalizacyjne


Projektowana rozbudowa oczyszczalni, przewiduje wykonanie sieci:

· kanalizacja sanitarna:

· z  PVC 300mm, doprowadzająca ścieki z komory rozdziału do przepompowni P-2 (OB.2);

· rurociągów tłocznych z rur. PEHD 160mm, tłoczących ścieki od P-2 do komory napowietrzania ścieków;

· rurociągu grawitacyjnego PVC 300mm od komory pomiarowej do istniejącej studni S-3 odprowadzającego ścieki oczyszczone;

· rurociągi technologiczne:

· rur. powietrza sprężonego PE 160mm i 63mm;

· rur. ciśnieniowe osadów PE 200mm i 90mm;

· kanalizacja deszczowa

· istniejące ciągi kanalizacji deszczowej zabezpieczają również spływy wód deszczowych z obiektów projektowanych;

3.4. Sieci wodociągowe


Nie przewiduje się wykonania dodatkowych sieci wodociągowych. Zasilanie w wodę do celów socjalnych i technologicznych zapewnia istniejąca sieć wodociągowa na terenie oczyszczalni. 

3.5. Układy komunikacyjne


Dla funkcjonowania segmentów oczyszczalni istniejącej i projektowanej, zostaje zachowany istniejący układ komunikacyjny.

Dodatkowo projektuje się wykonanie utwardzonych połączeń komunikacyjnych do obiektów projektowanych:

· z kostki brukowej gr. 8cm, do zbiornika zespolonego, zbiornika osadu nadmiernego i placu manewrowego w krawężnikach drogowych;

· chodników z kostki brukowej gr. 6cm w krawężnikach trawnikowych.

3.6. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

3.6.1. Zasilanie elektroenergetyczne i bilans mocy. 

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez ENION S.A. WR/413806/08 z dnia 25-04-2008r. zasilanie oczyszczalni ścieków, po zwiększeniu jej mocy po rozbudowie pozostawia się z istniejącej stacji transformatorowej, istniejącym kablem n/n YAKY 4*120 mm2. Ze stacji tej kabel doprowadzony był do złącza pomiarowego, zlokalizowanego przy ogrodzeniu oczyszczalni. Złącze pomiarowe wymienione będzie na nowe, z pomiarem rozliczeniowym energii półpośrednim. Wymienić należy także zabezpieczenia              w stacji transformatorowej, w polu n/n zasilającym oczyszczalnię. Powyższy zakres robót nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania – zarówno projekt jak i jego realizacja będzie zakresem robót realizowanych przez ENION S.A. 

 Ze złącza tego kablem YAKY 4*120mm2 zasilana będzie rozdzielnica                  z układem SZR  znajdująca się przy agregacie prądotwórczym, a z niej zasilana będzie kablem YKY 4*95mm2 projektowana w pomieszczeniu rozdzielni pośrednia skrzynka zasilająca „SZ1” wyposażona w wyłącznik główny, oraz                                 w zabezpieczenia dwóch głównych obwodów zasilających: istniejącą rozdzielnicę główną „RG” oczyszczalni ścieków, oraz projektowaną dodatkowo w ramach rozbudowy szafę zasilająco-sterowniczą „SZS2”. Ponadto zasilane z niej będą wydzielone obwody dodatkowe.

Rezerwowo oczyszczalnia zasilana będzie poprzez układ SZR, po zaniku napięcia w sieci Energetyki, z agregatu prądotwórczego. Agregat prądotwórczy będzie agregatem stacjonarnym wolnostojącym, w obudowie kontenerowej wyciszonej o mocy 80 KVA. 

W budynku techniczno-socjalnym oczyszczalni, w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni znajduje się obecnie rozdzielnica główna „RG”, oraz szafa zasilająco- sterownicza oczyszczalni w jej dotychczasowym zakresie technologicznym. Ponadto w pomieszczeniu tym znajduje się wolnostojąca bateria kondensatorów.

W pomieszczeniu tym przewiduje się zabudowę pośredniej szafki zasilającej „SZ1”, zasilanej z układu „SZR” przy agregacie prądotwórczym. Szafka zasilająca  „SZ1 zasili: istniejącą rozdzielnicę główną „RG” oczyszczalni ścieków, projektowaną dodatkowo w ramach rozbudowy szafę zasilająco-sterowniczą oczyszczalni „SZS2”. Ponadto zasilane z niej będą wydzielone obwody dodatkowe tzn. wentylatory i prasa do osadu, pompownia pośrednia i  przepływomierz                    i bateria kondensatorów. 

Projektowana szafa zasilająco-sterownicza oczyszczalni „SZS2” stanowi  część składową odrębnego opracowania „AKPiA – Oczyszczalnia Ścieków Kamienica Polska”.  Zasilane z niej  będą wszystkie wyszczególnione w jej schemacie, oraz w załączonej liście kablowej, znajdujące się w budynku techniczno-socjalnym i na terenie oczyszczalni ścieków odbiorniki siłowe technologiczne oczyszczalni, oraz aparatura sterownicza. Ponadto z szafy tej zasilany będzie sitopiaskownik.

Istniejący kabel n/n YAKY 4*120mm2, zasilający projektowane do wymiany przez ZE złącze pomiarowe oczyszczalni ścieków z istniejącej stacji transformatorowej, pozostanie bez zmian. Ze złącza tego kablem n/n projektowanym YAKY 4*120mm2 zasilana będzie, znajdująca się przy agregacie prądotwórczym rozdzielnica z układem SZR, a z niej zasilana będzie znajdująca się przy agregacie prądotwórczym kablem YKYżo 4*95mm2, a projektowana                w budynku oczyszczalni, w pomieszczeniu rozdzielni, skrzynka zasilająca „SZ1”. Ze skrzynki tej kablem YKYżo 5*50mm2  zasilana będzie istniejąca rozdzielnica główna oczyszczalni „RG” – kabel dotychczasowy do wykonaniu nowego zasilania będzie zdemontowany. Ponadto ze skrzynki tej kablem YKYżo 5*70 mm2  zasilana będzie projektowana szafa zasilająco – sterownicza „SZS2”. Kabel zasilający                z rozdzielnicy „RG” istniejącą szafę zasilająco – sterowniczą pozostanie bez zmian. 

Kable na terenie oczyszczalni układane będą faliście w rowie kablowym              o głębokości 0,9m i szerokości dna 0,4m, na 10cm podsypce z piasku,                          z przykryciem piaskiem i folią. We wspólnym z kablem zasilającym rowie kablowym układana będzie bednarka FeZn 30*4mm, stanowiąca z uziom dla rozdzielnicy pompowni, oraz złącza kablowo- pomiarowego i agregatu prądotwórczego. 

Kable należy układać w sposób zgodny z obowiązującą normą, pozostawiając przy wprowadzeniach do rozdzielnic, przepustów, i na słupy odpowiednie, zgodne z normą zapasy. W budynku kable układać należy                     w korytkach kablowych.

Dla oświetlenia tego terenu oczyszczalni, na którym znajdą się projektowane urządzenia technologiczne, przewiduje się dodatkowo oprawy rtęciowe typu HGS 203/80W prod. Philips-Poland-Piła. Oprawy te mocowane będą na po 2  słupach stalowym, zlokalizowanych na terenie oczyszczalni. Oprawy te zasilane                        i załączane będą podobnie jak dotychczasowe z rozdzielnicy istniejącej  „RG”. Oprawy na słupach zasilane będą kablami ziemnymi typu YKY 3*2,5 mm2, układanymi w rowie kablowym, podłączonymi do najbliższego słupa istniejącego oświetlenia terenu oczyszczalni..

Instalacje siły, i sterowania wyprowadzone z projektowanej szafy zasilająco-sterowniczej oczyszczalni w budynku techniczno-socjalnym, stanowią  część składową odrębnego opracowania  „AKPiA – Oczyszczalnia Ścieków  Kamienica Polska”.  

Kable na zewnątrz budynku należy układać w sposób zgodny                               z obowiązującymi normami, pozostawiając przy wprowadzeniach do rozdzielnic, przepustów, i na słupy odpowiednie, zgodne z normą zapasy. Przy przejściu wiązki kabli projektowanych  pod istniejącą  drogą dojazdową na terenie oczyszczalni aż do budynku kable te układac należy w rurach ochronnych,                      a w budynku w korytkach kablowych.

Bilans mocy oczyszczalni ścieków

Projektowane dodatkowe odbiorniki

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość 
	Ilość

rez. [szt.]
	Pnij           [ kW ]
	Pinst.         [ kW ]
	Piobl.        [ kW ]
	kz              [ - ]
	cos f               [ - ]
	Psz          kW 
	Qsz          kVAr

	1.
	Sitopiaskownik
	   1
	1
	5,70
	5,70
	5,70
	0.8
	0,85
	4,56
	2,82

	2.
	Pompownia pośrednia
	2
	
	4,50
	  9,00
	9,00
	0,8
	0,83
	  7,20
	4,84

	3.
	Prasa do osadu
	1
	
	3,50
	3,50
	3,50
	0.8
	0.84
	2,80
	1,81

	4.
	Komora osadu czynnego

· dmuchawy, 

· dmuchawa recyrkulacyjna

· mieszadła

· pozostałe  
	2

1

1


	
	15,00

  2,20

  3,00

  0,50
	36,20

30,00

  2,20

  3,00

  1,00
	36,20

30,00

 2,20

 3,00

 1,00
	0,8

0,8

0,8

0,8
	0.84

0.81

0.82

0.88
	28,96

24,00

  1,76

  2,40

  0,80
	18,87

15,50

  1,27

  1,67

  0,43

	5.
	Zbiornik osadu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- pompa osadu

- mieszadło

- pozostałe odbiorniki
	1
	
	3,00
	3,00
	3,00
	0,8
	0,83
	2,40
	1,61

	
	
	1
	
	1,75
	1,75
	1,75
	0,8
	0,83
	1,40
	0,94

	
	
	
	
	0,50
	0,50
	0,50
	0,8
	0.88
	0,40
	0,21

	6.
	Pozostałe odbiorniki technologiczne
	
	
	2,00
	2,00
	2,00
	0,8
	0,87
	1,60
	0,91

	7.
	Razem odbiorniki technologiczne
	
	
	
	61,65
	61,65
	
	
	49,32
	32,01

	8.
	Wentylacja
	1
	
	1,00
	 1,00
	 1,00
	0,8
	0,81
	0,80
	  0,58

	9.
	Oświetlenie zewnętrzne
	1
	
	1,20
	 1,20
	 1,20
	0,9
	0,95
	1,08
	  0,35

	10.
	Ogółem oczyszczalnia – dodatkowe obiekty technologiczne
	
	
	
	63,85
	63,85
	
	
	51,20
	32,94


Bilans mocy sumaryczny po rozbudowie

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość 
	Ilość

rez. [szt.]
	Pnij           [ kW ]
	Pinst.         [ kW ]
	Piobl.        [ kW ]
	kz              [ - ]
	cos f               [ - ]
	Psz          kW 
	Qsz          kVAr

	1.
	Stan istniejący
	   
	
	
	
	29,20
	
	
	27,44
	17,26

	2.
	Dodatkowa rozbudowa
	
	
	
	
	63,85
	
	
	 51,20
	32,94

	3.
	Ogółem oczyszczalnia  - po rozbudowie
	
	
	
	
	93,05
	
	
	78,64
	50,20


Bilans mocy po kompensacji mocy biernej:

Qkond    =     PS * ( tgφ rz – tg φ wym) = 78,64* ( 0,638-0,390) = 19,5  kVAr


Dobiera się baterię o mocy 20 kVar, zatem: 

Qsz     =   42,5  - 20,0  = 22,5  kVAr

tg fi szcz   =  0,286

I szcz  =   124,5  A




cos fi szcz =  0,961

3.6.2. Przełożenie linii napowietrznej 15 kV. 

Zgodnie z  warunkami przebudowy odcinka linii napowietrznej 15 kV  relacji SE Poraj – L.Kamienica Polska  wydanymi  przez Rejon Dystrybucji Częstochowa znak ZECZ/ RD4/ ZS4/ 14531/7  z dnia 2008-01-04, kolidujący z projektowaną rozbudową  oczyszczalni odcinek linii napowietrznej 15kV o długości około  115m należy skablować. Będzie to odcinek od znajdującego się przy ul. Konopnickiej słupa odporowego nr15 istniejącej linii napowietrznej 15kV, aż do istniejącego  słupa przelotowo- krańcowego nr17.

Na w/w odcinku  należy ułożyć kabel 15kV – typu  3*XUHKXS 1*120 mm2. Po wykonaniu tego nr15 i nr16 należy zdemontować, oraz wstawić w miejsce słupa odporowego nr15 słup krańcowy, do którego podłączyć należy ten kabel. Drugi koniec odcinka kabla należy do istniejącego słupa nr 17.

W miejsce istniejącego słupa odporowego nr15 projektuje się słup krańcowy z podwójnych  żerdzi wirowanych typu Kp-12/12 (zgodnie z katalogiem LSN 50-70).

Z istniejącego słupa przelotowo-krańcowego nr 17 należy odłączyć przewody linii w kierunku –SE Poraj.

Dla  projektowanego słupa krańcowego nr 15  linii 15 kV i dla istniejącego słupa nr 17  należy wykonać uziomy.

Linia napowietrzna 15 kV  3*AFL6-35 mm2, relacji SE Poraj – L.Kamienica Polska  w przęśle pomiędzy słupem istniejącym nr 14 i słupem projektowanym krańcowym nr 15 krzyzować się będzie z drogą gminną asfaltową                             (ul. Konopnickiej). W związku z tym dla słupa projektowanego nr15 projektuje się obostrzenie stopnia I. 

Projektowany odcinek trasy kabla wykonany będzie kablem energetycznym średniego napięcia (jednożyłowym)  3*XUHKXS 1*120 mm2/15 kV.  Kabel ten na całym odcinku układany równolegle do istniejącego ogrodzenia oczyszczalni,               w odległości około 1m od niego. Wykop dla kabla w tym rejonie, a szczególnie                 w rejonie drogi gminnej wykonywany będzie ręcznie, ze względu na uzbrojenie podziemne istniejące - rurociąg i kabel.. Długość projektowanego odcinka kabla wyniesie około 170m. Projektowany kabel energetyczny układany będzie na słupie w rurze ochronnej stalowej rs ( 150mm. Po trasie kabel układany będzie w ziemi faliście z 3% zapasem w rowie kablowym o głębokości 1,0m i szerokości dna 0,4m, na 10cm podsypce z piasku, z przykryciem piaskiem i folią czerwoną.                    W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym istniejącym                                   i projektowanym, kabel układany będzie w rurze osłonowej typu Arot ( 160mm DVK.

Kabel należy układać w sposób zgodny z obowiązującymi normami, pozostawiając przy wprowadzeniu  na słup i do i przepustów odpowiednie zapasy.

3.7. Ukształtowanie terenu

Projektowane ukształtowanie terenu przewiduje:

· usunięcie warstwy gleby (śr. gr. 0,30m) z powierzchni zabudowanych. Do nasypów gruntów należy użyć piasków średnich (pospółek) rozścielanych warstwami gr. 0,30m i zagęszczonych do 95% wg skali Proctora. Rzędne terenu projektowanego zgodnie z planem zagospodarowania terenu (1:500).

· powierzchnię niezabudowaną przewidziano do humusowania (gr. 5cm) i obsiewu mieszaniną traw.

3.8. Zieleń ochronna i ogrodzenie terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu należy wykonać:

I. ZIELEŃ OCHRONNA

· układ zieleni wysokiej – złożony z drzew iglastych (świerk, modrzew europejski) i liściastych (brzoza brodawkowa);

· układ zieleni średniowysokiej – z nasadzenia krzewów liściastych                  i kwitnących (leszczyna pospolita, róża pomarszczona, kalina koralowa);

· układ zieleni niskiej – trawniki łąkowe.

II. OGRODZENIA TERENU

Projektuje się jedynie uzupełnienie ogrodzenia istniejącego dla terenów rozbudowy oczyszczalni ścieków, a mianowicie:

· grodzenie z siatki stalowej (pleciona ocynkowana lub powlekana) wys. 1,5m na słupkach stalowych (80mm, h=800m z zaślepką górną osadzoną w cokole co 3,0m. 

· cokół betonowy wylewany, hśr=30cm, gr. ca 20cm;

· przy słupkach narożnych zastrzały ( 50mm (dotyczy odcinka 1-2, 3-4);

· na odcinku 2-3, projektuje się wykonać ogrodzenie specjalne dla boisk sportowych (zgodnie z załączonymi schematami).

4. Uzgodnienia branżowe (kserokopie uzgodnień)
