
SZKRZYNKA ZASILAJACA „SZ1” OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 

             (Obudowa z tworzywa  sztucznego )

Kabel  YKY 4*95 mm2
           WP-125A

           (RSX 4-125)  
   









           
           

  
   
              





 
      Jn = 125A







                                 
   ( Ir = 100mA






                   3P+N

DEHN 

Quard
Szt 3






                               NH-00       NH-00         S193-B          S193-B
         S193-B
NH-00           S193-C

                                  63A           100A           25A                6A                   20A                 63 A                6A

 Skrzynka

agregatu






               

z SZR




                            








                    

  






















 

Agregat

              

         WP-20

      WP-20             

prądotworczy








stały






80  KVA


    N


   PE

    YKY           YKY           YKY          YKSY               YKY              YKY               YDY

                                          5*502              5*702                 5*42                   3*1,52                   5*42                      5*102                        5*2,52


 



                Rozdzielnia „RG”    Szafa zasil.   Rozdzielnia                             Rozdzielnia        Bateria kondensat.   Wentylatory
                    (istniejąca)            sterownicza   pompowni   Przepływomierz  prasy do osadu     20 kVAr                 2*0,5 kW



                   „SZS2”     2*4,5 kW     + sonda                   3,5 kW            (projektowana)         (projekt.)

                                                  (projekt.)       (projekt.)      (projekt.)              (projekt.)                       

Zasilanie ze złącza kablowo-pomiarowego


                 


Kabel  YKY 4*120 mm2
	                   SMOLEC  BARBARA

PROJEKTOWANIE  SIECI  I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 KAMIENICA POLSKA   

	                45-049 Opole, ul. Dwernickiego  17/1
	województwo:
	śląskie 
	branża:
	Elektryczna.

	Przedmiot rysunku:
	Skala:
	
	Imię i nazwisko
	Podpis

	SCHEMAT ZASADNICZY GŁÓWNEJ  SZAFKI ZASILAJACEJ  „SZ1”  ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KAMIENICA POLSKA
	
	Projektant
	inż. Barbara Smolec
	

	
	
	Specjalność  nr uprawnień
	elektryka nr 248/76/Op
	

	
	Stadium dokum.
	                      Projekt  budowlano – wykonawczy

	
	Nr  rysunku  3                      
	Egz. 



 

