Kamienica Polska 23.10.2008r.

3410/11/2008

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie monitoringu dla przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica Polska

W odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 

Pytanie: Prosimy o określenie ilości przepompowni, które powinny być monitorowane w Stacji Operatorskiej.

Odpowiedź: W Stacji Operatorskiej powinno być monitorowanych 13 przepompowni ścieków. Dodatkowo 4 przepompownie spośród 13 (wskazane przez Zamawiającego) winny zostać wyposażone w moduł MT-101.   

Pytanie: Prosimy o podanie typów zakresów pomiarowych i sygnałów wyjściowych sond poziomu ścieków.

Odpowiedź: Dowolna szerokość zakresu pomiarowego 2...20 m H2O dla wykonań Ex i normalnych. Polecane standardowe zakresy pomiarowe 2, 4, 10 m H2O.

	
	Szerokość zakresu pomiarowego

	
	2 m H2O
	4 m H2O
	0...10 m H2O ÷ 

20 m H2O

	Dopuszczalne przeciążenie (powtarzalne - bez histerezy)
	20 x zakres
	20 x zakres
	10 x zakres

	Błąd podstawowy
	1,5%
	1%
	0,5%

	Błąd temperaturowy „zera”
	typowo 0,4%/10oC, max 0,6%/10oC
	typowo 0,2%/10oC, max 0,3%/10oC

	Błąd temperaturowy zakresu
	typowo 0,3%/10oC, max 0,4%/10oC
	typowo 0,2%/10oC, max 0,3%/10oC



Sygnał wyjściowy 4 ÷ 20 mA w systemie dwuprzewodowym, wyk. spec. 0 ÷ 10 V trzyprzewodowo (tylko SG-25, SG-25S) (nie dotyczy wyk. Ex) zgodnie z „Załącznikiem NN” (tylko dla wykonań NN i NE).


Rezystancja obciążenie (dla wyjścia prądowego)




Uzas [V] – 10,5 V


R[Ω] ≤




      0,02 A


Rezystancja obciążenie (dla wyjścia napięciowego)


R[Ω] ≥  5kΩ


Zasilanie  


10,5 ÷ 36V DC dla wy. 4...20mA


15 ÷ 30V DC (dla wy. 0 ÷ 10V)


Zasilanie wykonań iskrobezpiecznych zgodnie z „Załącznikiem Ex.01”


Zasilanie wykonań NN i NE zgodnie z „Załącznikiem NN”


Błąd od zmiany napięcia zasilania 0,005%/1V. 

Pytanie: Czy w istniejących szafkach sterowniczych jest miejsce na zamontowanie modułów MT-101?

Odpowiedź: Tak w istniejących przepompowniach istnieje możliwość zamontowania modułów MT-101.   

Pytanie: Czy w istniejące szafki sterownicze i pokrywy zbiornika posiadają czujniki antywłamaniowe?

Odpowiedź: Czujniki antywłamaniowe posiadają tylko istniejące szafy sterownicze przepompowni.

W związku z wyjaśnieniami modyfikującymi SIWZ informuję, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 31.10.2008r. godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2008r. o godz. 1010. 

Termin wykonania zamówienia pozostaje bez zmian.

